## Лист1
Глава № 2.
Ведомость объемов строительных и монтажных работ на строительство водоснабжения на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90».
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | *Стоимость за единицу измерения. в руб., включая НДС/НДС не облагается** | *Сумма в руб., включая НДС/НДС не облагается**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Дюртюлинский район. Кадастровый номер 02:22:150502:44
1.1. Бурение скважин под воду
1.1.1 | Бурение скважины №1, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
1.1.2 | Бурение скважины №2, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
1.1.3 | Погружение фильтра со стальной сеткой 3м (количество фильтров указаны ориентировочно, уточнить после бурения скважины) | шт | 2
1.1.4 | Разработка и обратная засыпка грунта под кессон скважины | м3 | 20
1.1.5 | Устройство железобетонного кессона в т.ч.: Плита днища ПН 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 15-9 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо стеновое КС 15-6 ГОСТ 8020-2016 - 1шт.; Крышка колодца ПП 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -50кг.; Праймер битумный -5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л. | компл. | 2
1.1.6 | Установка погружного электрического скважинного насоса производительстностью: Максимальный расход не менее 166 л/мин; Максимальный напор не менее 130м. | шт | 2
1.1.7 | Монтаж ПНД трубы наружным диаметром не менее 50мм в скважине в т.ч.: Установка обратного клапана диаметром не менее 50мм -2шт. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
1.1.8 | Монтаж скважинного оголовка диаметром не менее 170мм | шт | 2
1.1.9 | Монтаж кабеля водопогружного КВВп в обсадной трубе, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
1.2 Строительство стальной водонапорной башни
1.2.1 | Разработка выемки грунта под фундамент, с перемещением грунта из выемки на расстояние до 100м | м3 | 72
1.2.2 | Устройство щебеночной подушки под фундамент в т.ч.: Трамбовка до коэфицента уплотнения 0,93 | м3 | 10
1.2.3 | Устройство фундамента из бетона В-25 с монтажом закладных крепежных элементов, в т.ч.: Арматура 12-А 500 -0,55т. Опалубка в необходимом количестве для выполнения работ | м3 | 24
1.2.4 | Обратная засыпка фундамента с перемещением грунта из отвала на расстояние до 100м., с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 38
1.2.5 | Установка водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского объемом 50куб.м., в т.ч.: Изготовления башни из листовой стали ГОСТ 19903-2015; Высота купола не менее -6500мм.; Диаметр купола не менее -2400мм.; Диаметр ствола не менее -1220мм.; Высота ствола не менее -15000мм.; Толщина металла купола не менее -4мм; Толщина металла ствола не менее -5мм.; Толщина металла основания не менее -10 мм.; Покрытие наружных стен антикоррозийным покрытием в 2 слоя RAL7001 и нанесение логотипа ООО "СК Автодор" размерами 2500*1000мм., (согласно брендбука); Покрытие внутренних стен антикоррозийным покрытием для чистой воды; Лестница наружная стальная с предохранительным ограждением; Лестница внутренняя из прута -12мм; На внутренних стенках приварены скобы ледоудержателя -1комплект; Растяжки (стальной трос); 10мм. -3шт.; Подающая труба – ф89х3,5мм.; Отводящая труба – ф108х3,5мм.; Смотровой люк в крышке бака; Герметичный смотровой люк на высоте 3,4м от уровня земли.; Скобы внутри башни для обслуживающего персонала -1комплект; Скобы для подъема башни -1шт; | компл. | 1
1.2.6 | Устройство железобетонного кессона под технический колодец в т.ч.: Плита днища ПН 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 20-9 ГОСТ 8020-2016 -3шт.; Крышка колодца ПП 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -25кг.; Праймер битумный -2,5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л.; Фланцевая стальная запорная арматура, Ø100мм -3шт.; Фильтр стальной фланцевый, грубой очистки, Ø100мм -1шт.; Подставка стальная двойная ППДФ 100мм -1шт.; Пожарный гидрант ГП-Н-2250 -1шт.; Колонка пожарная КПА -1шт. | компл. | 1
1.2.7 | Разработка траншеи под укладку трубопровода ПНД ф 50мм от скваженного кесона до технического колодца (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 72
1.2.8 | Разработка траншеи под укладку трубопровода ПНД ф 110мм от технического колодца до РБУ (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 120
1.2.9 | Устройство песчанного основания под трубопровод до высоты на 0,15м (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 14.4
1.2.10 | Укладка трубопровода ПНД ф 50 мм (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м.п. | 60
1.2.11 | Укладка кабеля водопогружного КВВп в гофротрубе трубе диаметром не менее 25мм, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | п.м. | 60
1.2.12 | Укладка трубопровода ПНД ф 110 мм (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | п.м. | 120
1.2.13 | Засыпка пазух трубопровода вручную до высоты на 0,3м выше трубы с уплотнением ручными трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 28.8
1.2.14 | Засыпка траншеи экскаватором местным грунтом с послойным уплотнением пневматическими трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 134.4
1.2.15 | Возведение насыпи у основания водонапорной башни | м3 | 54
1.2.16 | Устройства ограждения высотой не менее 2000мм., зеленый RAL 6005 в т.ч.: Сетчатое ограждение, размер ячейки: не менее 50x200мм, диаметр прутка не менее 4мм., ширина панели: не менее 2000х3000мм., Сечения столбов: не менее 60*60мм.; Ворота распашные в комплекте с замком: ширина не менее 4000мм., высота не менее 1530мм., диаметр прутка не менее 5мм. | п.м. | 100
1.3 Устройство автоматизации и электроснабжения
1.3.1 | Увязка двух скважин и водонапорной башни с двумя насосам и тремя датчиками уровня воды (При заполнении емкости на 95% отключение обоих насосов, при снижении уровня воды до 70% включение 1го насоса, при снижении уровня воды до 50% включение 2го насоса, при штатной работе насосов чередовать работу насосов, при выходе из строя 1го насоса автоматическое включение 2го насоса, дублирование сигнала «АВАРИЯ» на центральное КПП, в т.ч.: Шкаф автоматизации применить степенью защиты не менее IP65 с наполнением согласно опросного листа с монтажным комплектом. | компл. | 1
1.3.2 | Монтаж реверсивного датчика уровня воды с магнитным контактом (герконом) и держателем. | шт | 3
1.4 Пусконаладочные работы
1.4.1 | Проведения пусконаладочных работ | компл. | 1
1.5 Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) |  | компл. | 1
2. Бураевский район c/c. Вострецовский. Кадастровый номер 02:17:060903:177
2.1. Бурение скважин под воду
2.1.1 | Бурение скважины №1, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
2.1.2 | Бурение скважины №2, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
2.1.3 | Погружение фильтра со стальной сеткой 3м (количество фильтров указаны ориентировочно, уточнить после бурения скважины) | шт | 2
2.1.4 | Разработка и обратная засыпка грунта под кессон скважины | м3 | 20
2.1.5 | Устройство железобетонного кессона в т.ч.: Плита днища ПН 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 15-9 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо стеновое КС 15-6 ГОСТ 8020-2016 - 1шт.; Крышка колодца ПП 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -50кг.; Праймер битумный -5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л. | компл. | 2
2.1.6 | Установка погружного электрического скважинного насоса производительстностью: Максимальный расход не менее 166 л/мин; Максимальный напор не менее 130м. | шт | 2
2.1.7 | Монтаж ПНД трубы наружным диаметром не менее 50мм в скважине в т.ч.: Установка обратного клапана диаметром не менее 50мм -2шт. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
2.1.8 | Монтаж скважинного оголовка диаметром не менее 170мм | шт | 2
2.1.9 | Монтаж кабеля водопогружного КВВп в обсадной трубе, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
2.2 Строительство стальной водонапорной башни
2.2.1 | Разработка выемки грунта под фундамент, с перемещением грунта из выемки на расстояние до 100м | м3 | 72
2.2.2 | Устройство щебеночной подушки под фундамент в т.ч.: Трамбовка до коэфицента уплотнения 0,93 | м3 | 10
2.2.3 | Устройство фундамента из бетона В-25 с монтажом закладных крепежных элементов, в т.ч.: Арматура 12-А 500 -0,55т. Опалубка в необходимом количестве для выполнения работ | м3 | 24
2.2.4 | Обратная засыпка фундамента с перемещением грунта из отвала на расстояние до 100м., с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 38
2.2.5 | Установка водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского объемом 50куб.м., в т.ч.: Изготовления башни из листовой стали ГОСТ 19903-2015; Высота купола не менее -6500мм.; Диаметр купола не менее -2400мм.; Диаметр ствола не менее -1220мм.; Высота ствола не менее -15000мм.; Толщина металла купола не менее -4мм; Толщина металла ствола не менее -5мм.; Толщина металла основания не менее -10 мм.; Покрытие наружных стен антикоррозийным покрытием в 2 слоя RAL7001 и нанесение логотипа ООО "СК Автодор" размерами 2500*1000мм., (согласно брендбука); Покрытие внутренних стен антикоррозийным покрытием для чистой воды; Лестница наружная стальная с предохранительным ограждением; Лестница внутренняя из прута -12мм; На внутренних стенках приварены скобы ледоудержателя -1комплект; Растяжки (стальной трос); 10мм. -3шт.; Подающая труба – ф89х3,5мм.; Отводящая труба – ф108х3,5мм.; Смотровой люк в крышке бака; Герметичный смотровой люк на высоте 3,4м от уровня земли.; Скобы внутри башни для обслуживающего персонала -1комплект; Скобы для подъема башни -1шт; | компл. | 1
2.2.6 | Устройство железобетонного кессона под технический колодец в т.ч.: Плита днища ПН 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 20-9 ГОСТ 8020-2016 -3шт.; Крышка колодца ПП 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -25кг.; Праймер битумный -2,5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л.; Фланцевая стальная запорная арматура, Ø100мм -3шт.; Фильтр стальной фланцевый, грубой очистки, Ø100мм -1шт.; Подставка стальная двойная ППДФ 100мм -1шт.; Пожарный гидрант ГП-Н-2250 -1шт.; Колонка пожарная КПА -1шт. | компл. | 1
2.2.7 | Разработка траншеи под укладку трубопровода ПНД ф 50мм от скваженного кесона до технического колодца (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 72
2.2.8 | Устройство песчанного основания под трубопровод до высоты на 0,15м (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 6.5
2.2.9 | Укладка трубопровода ПНД ф 50 мм (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м.п. | 60
2.2.10 | Укладка кабеля водопогружного КВВп в гофротрубе трубе диаметром не менее 25мм, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | п.м. | 60
2.2.11 | Засыпка пазух трубопровода вручную до высоты на 0,3м выше трубы с уплотнением ручными трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 13
2.2.12 | Засыпка траншеи экскаватором местным грунтом с послойным уплотнением пневматическими трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 52
2.2.13 | Возведение насыпи у основания водонапорной башни | м3 | 54
2.2.14 | Устройства ограждения высотой не менее 2000мм., зеленый RAL 6005 в т.ч.: Сетчатое ограждение, размер ячейки: не менее 50x200мм, диаметр прутка не менее 4мм., ширина панели: не менее 2000х3000мм., Сечения столбов: не менее 60*60мм.; Ворота распашные в комплекте с замком: ширина не менее 4000мм., высота не менее 1530мм., диаметр прутка не менее 5мм. | п.м. | 100
2.3 Устройство автоматизации и электроснабжения
2.3.1 | Увязка двух скважин и водонапорной башни с двумя насосам и тремя датчиками уровня воды (При заполнении емкости на 95% отключение обоих насосов, при снижении уровня воды до 70% включение 1го насоса, при снижении уровня воды до 50% включение 2го насоса, при штатной работе насосов чередовать работу насосов, при выходе из строя 1го насоса автоматическое включение 2го насоса, дублирование сигнала «АВАРИЯ» на центральное КПП, в т.ч.: Шкаф автоматизации применить степенью защиты не менее IP65 с наполнением согласно опросного листа с монтажным комплектом. | компл. | 1
2.3.2 | Монтаж реверсивного датчика уровня воды с магнитным контактом (герконом) и держателем. | шт | 3
2.4 Пусконаладочные работы
2.4.1 | Проведения пусконаладочных работ | компл. | 1
2.5 Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) |  | компл. | 1
3. Бураевский район, с/с Кушманаковский. Кадастровый номер 02:17:101001:193;
3.1. Бурение скважин под воду
3.1.1 | Бурение скважины №1, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
3.1.2 | Бурение скважины №2, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
3.1.3 | Погружение фильтра со стальной сеткой 3м (количество фильтров указаны ориентировочно, уточнить после бурения скважины) | шт | 2
3.1.4 | Разработка и обратная засыпка грунта под кессон скважины | м3 | 20
3.1.5 | Устройство железобетонного кессона в т.ч.: Плита днища ПН 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 15-9 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо стеновое КС 15-6 ГОСТ 8020-2016 - 1шт.; Крышка колодца ПП 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -50кг.; Праймер битумный -5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л. | компл. | 2
3.1.6 | Установка погружного электрического скважинного насоса производительстностью: Максимальный расход не менее 166 л/мин; Максимальный напор не менее 130м. | шт | 2
3.1.7 | Монтаж ПНД трубы наружным диаметром не менее 50мм в скважине в т.ч.: Установка обратного клапана диаметром не менее 50мм -2шт. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
3.1.8 | Монтаж скважинного оголовка диаметром не менее 170мм | шт | 2
3.1.9 | Монтаж кабеля водопогружного КВВп в обсадной трубе, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
3.2 Строительство стальной водонапорной башни
3.2.1 | Разработка выемки грунта под фундамент, с перемещением грунта из выемки на расстояние до 100м | м3 | 72
3.2.2 | Устройство щебеночной подушки под фундамент в т.ч.: Трамбовка до коэфицента уплотнения 0,93 | м3 | 10
3.2.3 | Устройство фундамента из бетона В-25 с монтажом закладных крепежных элементов, в т.ч.: Арматура 12-А 500 -0,55т. Опалубка в необходимом количестве для выполнения работ | м3 | 24
3.2.4 | Обратная засыпка фундамента с перемещением грунта из отвала на расстояние до 100м., с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 38
3.2.5 | Установка водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского объемом 50куб.м., в т.ч.: Изготовления башни из листовой стали ГОСТ 19903-2015; Высота купола не менее -6500мм.; Диаметр купола не менее -2400мм.; Диаметр ствола не менее -1220мм.; Высота ствола не менее -15000мм.; Толщина металла купола не менее -4мм; Толщина металла ствола не менее -5мм.; Толщина металла основания не менее -10 мм.; Покрытие наружных стен антикоррозийным покрытием в 2 слоя RAL7001 и нанесение логотипа ООО "СК Автодор" размерами 2500*1000мм., (согласно брендбука); Покрытие внутренних стен антикоррозийным покрытием для чистой воды; Лестница наружная стальная с предохранительным ограждением; Лестница внутренняя из прута -12мм; На внутренних стенках приварены скобы ледоудержателя -1комплект; Растяжки (стальной трос); 10мм. -3шт.; Подающая труба – ф89х3,5мм.; Отводящая труба – ф108х3,5мм.; Смотровой люк в крышке бака; Герметичный смотровой люк на высоте 3,4м от уровня земли.; Скобы внутри башни для обслуживающего персонала -1комплект; Скобы для подъема башни -1шт; | компл. | 1
3.2.6 | Устройство железобетонного кессона под технический колодец в т.ч.: Плита днища ПН 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 20-9 ГОСТ 8020-2016 -3шт.; Крышка колодца ПП 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -25кг.; Праймер битумный -2,5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л.; Фланцевая стальная запорная арматура, Ø100мм -3шт.; Фильтр стальной фланцевый, грубой очистки, Ø100мм -1шт.; Подставка стальная двойная ППДФ 100мм -1шт.; Пожарный гидрант ГП-Н-2250 -1шт.; Колонка пожарная КПА -1шт. | компл. | 1
3.2.7 | Разработка траншеи под укладку трубопровода ПНД ф 50мм от скваженного кесона до технического колодца (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 72
3.2.8 | Устройство песчанного основания под трубопровод до высоты на 0,15м (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 6.5
3.2.9 | Укладка трубопровода ПНД ф 50 мм (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м.п. | 60
3.2.10 | Укладка кабеля водопогружного КВВп в гофротрубе трубе диаметром не менее 25мм, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | п.м. | 60
3.2.11 | Засыпка пазух трубопровода вручную до высоты на 0,3м выше трубы с уплотнением ручными трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 13
3.2.12 | Засыпка траншеи экскаватором местным грунтом с послойным уплотнением пневматическими трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 52
3.2.13 | Возведение насыпи у основания водонапорной башни | м3 | 54
3.2.14 | Устройства ограждения высотой не менее 2000мм., зеленый RAL 6005 в т.ч.: Сетчатое ограждение, размер ячейки: не менее 50x200мм, диаметр прутка не менее 4мм., ширина панели: не менее 2000х3000мм., Сечения столбов: не менее 60*60мм.; Ворота распашные в комплекте с замком: ширина не менее 4000мм., высота не менее 1530мм., диаметр прутка не менее 5мм. | п.м. | 100
3.3 Устройство автоматизации и электроснабжения
3.3.1 | Увязка двух скважин и водонапорной башни с двумя насосам и тремя датчиками уровня воды (При заполнении емкости на 95% отключение обоих насосов, при снижении уровня воды до 70% включение 1го насоса, при снижении уровня воды до 50% включение 2го насоса, при штатной работе насосов чередовать работу насосов, при выходе из строя 1го насоса автоматическое включение 2го насоса, дублирование сигнала «АВАРИЯ» на центральное КПП, в т.ч.: Шкаф автоматизации применить степенью защиты не менее IP65 с наполнением согласно опросного листа с монтажным комплектом. | компл. | 1
3.3.2 | Монтаж реверсивного датчика уровня воды с магнитным контактом (герконом) и держателем. | шт | 3
3.4 Пусконаладочные работы
3.4.1 | Проведения пусконаладочных работ | компл. | 1
3.5 Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) |  | компл. | 1
4. Бураевский район, с/с Кушманаковский. Кадастровый номер 02:17:101202:219
4.1. Бурение скважин под воду
4.1.1 | Бурение скважины №1, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
4.1.2 | Бурение скважины №2, диаметром не менее 250мм а также погружение обсадной трубы нПВХ с кондуктором, диаметром не менее 170мм, толщиной стенки не менее 8мм, прокачка скважины до осветления воды (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 100
4.1.3 | Погружение фильтра со стальной сеткой 3м (количество фильтров указаны ориентировочно, уточнить после бурения скважины) | шт | 2
4.1.4 | Разработка и обратная засыпка грунта под кессон скважины | м3 | 20
4.1.5 | Устройство железобетонного кессона в т.ч.: Плита днища ПН 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 15-9 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо стеновое КС 15-6 ГОСТ 8020-2016 - 1шт.; Крышка колодца ПП 15-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -50кг.; Праймер битумный -5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л. | компл. | 2
4.1.6 | Установка погружного электрического скважинного насоса производительстностью: Максимальный расход не менее 166 л/мин; Максимальный напор не менее 130м. | шт | 2
4.1.7 | Монтаж ПНД трубы наружным диаметром не менее 50мм в скважине в т.ч.: Установка обратного клапана диаметром не менее 50мм -2шт. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
4.1.8 | Монтаж скважинного оголовка диаметром не менее 170мм | шт | 2
4.1.9 | Монтаж кабеля водопогружного КВВп в обсадной трубе, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м | 200
4.2 Строительство стальной водонапорной башни
4.2.1 | Разработка выемки грунта под фундамент, с перемещением грунта из выемки на расстояние до 100м | м3 | 72
4.2.2 | Устройство щебеночной подушки под фундамент в т.ч.: Трамбовка до коэфицента уплотнения 0,93 | м3 | 10
4.2.3 | Устройство фундамента из бетона В-25 с монтажом закладных крепежных элементов, в т.ч.: Арматура 12-А 500 -0,55т. Опалубка в необходимом количестве для выполнения работ | м3 | 24
4.2.4 | Обратная засыпка фундамента с перемещением грунта из отвала на расстояние до 100м., с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 38
4.2.5 | Установка водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского объемом 50куб.м., в т.ч.: Изготовления башни из листовой стали ГОСТ 19903-2015; Высота купола не менее -6500мм.; Диаметр купола не менее -2400мм.; Диаметр ствола не менее -1220мм.; Высота ствола не менее -15000мм.; Толщина металла купола не менее -4мм; Толщина металла ствола не менее -5мм.; Толщина металла основания не менее -10 мм.; Покрытие наружных стен антикоррозийным покрытием в 2 слоя RAL7001 и нанесение логотипа ООО "СК Автодор" размерами 2500*1000мм., (согласно брендбука); Покрытие внутренних стен антикоррозийным покрытием для чистой воды; Лестница наружная стальная с предохранительным ограждением; Лестница внутренняя из прута -12мм; На внутренних стенках приварены скобы ледоудержателя -1комплект; Растяжки (стальной трос); 10мм. -3шт.; Подающая труба – ф89х3,5мм.; Отводящая труба – ф108х3,5мм.; Смотровой люк в крышке бака; Герметичный смотровой люк на высоте 3,4м от уровня земли.; Скобы внутри башни для обслуживающего персонала -1комплект; Скобы для подъема башни -1шт; | компл. | 1
4.2.6 | Устройство железобетонного кессона под технический колодец в т.ч.: Плита днища ПН 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Кольцо стеновое КС 20-9 ГОСТ 8020-2016 -3шт.; Крышка колодца ПП 20-1 ГОСТ 8020-2016 -1шт.; Горловина колодца КС 7-3 ГОСТ 8020-2016 -2шт.; Чугунный люк Т(С250)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 -1шт.; Стремянка С1-05 А=2,1м Т.П.Р.902-09-22.84-КЖИ -1шт.; Цементно-песчаный раствор М-150 (заделка швов) -25кг.; Праймер битумный -2,5л.; Грунтовка (стремянка) ГФ-021 ГОСТ 25129-82 -1л.; Окраска (стремянка) в два слоя БТ-177 ГОСТ 5631-79 -2л.; Фланцевая стальная запорная арматура, Ø100мм -3шт.; Фильтр стальной фланцевый, грубой очистки, Ø100мм -1шт.; Подставка стальная двойная ППДФ 100мм -1шт.; Пожарный гидрант ГП-Н-2250 -1шт.; Колонка пожарная КПА -1шт. | компл. | 1
4.2.7 | Разработка траншеи под укладку трубопровода ПНД ф 50мм от скваженного кесона до технического колодца (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 72
4.2.8 | Устройство песчанного основания под трубопровод до высоты на 0,15м (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 6.5
4.2.9 | Укладка трубопровода ПНД ф 50 мм (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м.п. | 60
4.2.10 | Укладка кабеля водопогружного КВВп в гофротрубе трубе диаметром не менее 25мм, количеством жил не менее 4шт и сечением не менее 2,5мм. (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | п.м. | 60
4.2.11 | Засыпка пазух трубопровода вручную до высоты на 0,3м выше трубы с уплотнением ручными трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 13
4.2.12 | Засыпка траншеи экскаватором местным грунтом с послойным уплотнением пневматическими трамбовками (объем указан ориентировочный, пересчитать объем по факту выполненных работ) | м3 | 52
4.2.13 | Возведение насыпи у основания водонапорной башни | м3 | 54
4.2.14 | Устройства ограждения высотой не менее 2000мм., зеленый RAL 6005 в т.ч.: Сетчатое ограждение, размер ячейки: не менее 50x200мм, диаметр прутка не менее 4мм., ширина панели: не менее 2000х3000мм., Сечения столбов: не менее 60*60мм.; Ворота распашные в комплекте с замком: ширина не менее 4000мм., высота не менее 1530мм., диаметр прутка не менее 5мм. | п.м. | 100
4.3 Устройство автоматизации и электроснабжения
4.3.1 | Увязка двух скважин и водонапорной башни с двумя насосам и тремя датчиками уровня воды (При заполнении емкости на 95% отключение обоих насосов, при снижении уровня воды до 70% включение 1го насоса, при снижении уровня воды до 50% включение 2го насоса, при штатной работе насосов чередовать работу насосов, при выходе из строя 1го насоса автоматическое включение 2го насоса, дублирование сигнала «АВАРИЯ» на центральное КПП, в т.ч.: Шкаф автоматизации применить степенью защиты не менее IP65 с наполнением согласно опросного листа с монтажным комплектом. | компл. | 1
4.3.2 | Монтаж реверсивного датчиа уровня воды с магнитным контактом (герконом) и держателем. | шт | 3
4.4 Пусконаладочные работы
4.4.1 | Проведения пусконаладочных работ | компл. | 1
4.5 Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) |  | компл. | 1